## 新
別表第2（第15条関係）
巡視点検測定基準
対象 項目 |  | 日常巡視点検 |  |  | 定期巡視点検 |  |  | 精密点検 |  |  | 測定
|  | № | 周 期 | 点検箇所部位 | № | 周 期 | 点検箇所部位 | № | 周 期 | 点検箇所部位 | № | 周 期 | 測定項目
電線路 | 架空電線路 | 1 | １か月 | 必要により特定部位のものについて行う。(点検箇所，部位は定期巡視点検より抜粋) | 1 | 1年 | 電柱，腕木，碍子支線，支柱，保護網などの損傷腐食 | 1 | 3年～5年 | 必要により特定対象を定めて行う。(点検箇所，部位は定期巡視点検より抜粋) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
[5 empty] | 2 | 1年 | 標識保護さくの状況 |  |  |  | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
[5 empty] | 3 | 1年 | 電線取付状態，弛度
[5 empty] | 4 | 1年 | 電線高さ及び他の工作物との離隔距離
[5 empty] | 5 | 1年 | その他必要事項
| 地中電線路 | 1 | １か月 | 必要により特定部位のものについて行う。(点検箇所，部位は定期巡視点検より抜粋) | 1 | 1年 | ヘッド，接続箱，分岐箱，など接続部の過熱，損傷，腐食及びコンパウンド油漏れ | 1 | 5年 | 必要により特定対象を定めて行う。(点検箇所，部位は定期巡視点検より抜粋) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
[5 empty] | 2 | 1年 | ケーブル腐食，亀裂損傷 | 2 | 3年～5年 | 地盤沈下の影響 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
[5 empty] | 3 | 1年 | 布設部の無断掘さく
[5 empty] | 4 | 1年 | 標識他物との離隔距離
[5 empty] | 5 | 1年 | その他必要事項
| 母線 | 1 | 1年 | 必要により特定部位のものについて行う。(点検箇所，部位は，定期巡視点検より抜粋) | 1 | 1年 | 母線の高さ，たるみ，他物との離隔距離，腐食，損傷過熱 | 1 | 3年 | 必要により特定対象を定めて行う。(点検箇所，部位は定期巡視点検より抜粋) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
[5 empty] | 2 | 1年 | 接続部分，クランプ類の腐食損傷過熱ゆるみ |  |  |  | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
[5 empty] | 3 | 1年 | 碍子類，支持物の腐食損傷，変形ゆるみ
[5 empty] | 4 | 1年 | その他必要事項
受変電設備 | 断路器 | 1 | １か月 | 受と刃の接触，過熱，ゆるみ | 1 | 1年 | 停止して受と刃の接触過熱，ゆるみ，荒れ具合 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
|  | 2 | １か月 | 汚損，異物付着 | 2 | 1年 | 損傷，亀裂
|  | 3 | １か月 | その他必要事項 | 3 | 1年 | フレ止め装置の機能
[5 empty] | 4 | 1年 | その他必要事項
| 遮断器・開閉器類 | 1 | １か月 | 外観点検，汚損，油洩れ，亀裂，過熱，発錆，損傷 | 1 | 1年 | 停止して外部の損傷，腐食，過熱，油量，発錆，変形，ゆるみ | 1 | 2年又は一定の遮断回数による | 停止して内部について接触子の荒れ具合，ゆるみ，変形，焼損，損傷 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
|  | 2 | １か月 | 指示，点灯 | 2 | 1年 | 操作具合 | 2 | 〃 | 操作機構及び付属装置の各部点検 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
|  | 3 | １か月 | その他必要事項 | 3 | 1年 | 付属装置の状態 | 3 | 〃 | 付属装置の状態 | 3 | 1年 | 絶縁油試験
[5 empty] | 4 | 1年 | 油の汚れ，必要によりその特性調査 |  |  |  | 4 | 不定期 | 必要により動作特性
[5 empty] | 5 | 1年 | その他必要事項
| 変圧器 | 1 | １か月 | 本体の外部点検，漏油，損傷，汚損，変形，ゆるみ，発錆，腐食，振動，音響，油量，温度 | 1 | 1年 | 停止して各部の損傷，腐食，発錆，ゆるみ，変形，亀裂，汚損，油量 | 1 | 5年～10年 | 停止して内部について点検(コイル，接続部リード線，鉄心その他各部) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
|  | 2 | １か月 | 付属装置の点検動作状態取付状態 | 2 | 1年 | 付属装置各部の点検(機能及び状態) | 2 | 5年 | 附属装置及び機器の内部点検 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
|  | 3 | １か月 | その他必要事項 | 3 | 1年 | 油の汚れ，必要により特性調査 | 3 | 5年 | その他必要事項 | 3 | 3年 | 必要により絶縁油試験
[5 empty] | 4 | 1年 | その他必要事項
| 計器用変成器 | 1 | １か月 | 外部の損傷腐食，発錆，変形，油洩れ，油量，温度，音響，ヒューズの異常 | 1 | 1年 | 停止して各部の損傷，腐食，接触，発錆，ゆるみ，変形，亀裂，汚損，油洩れ，ヒューズの異状 | 1 | 3年 | 油入式について，停止して内部の点検 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
|  | 2 | １か月 | その他必要事項 | 2 | 1年 | その他必要事項 | 2 | 2年 | 必要により油の汚れ，及び特性調査 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
[8 empty] | 3 | 3年 | その他必要事項
| 避雷器 | 1 | １か月 | 外部の損傷亀裂，ゆるみ，汚損 | 1 | 1年 | 外部の損傷亀裂，ゆるみ，汚損，コンパウンドの異状 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
|  | 2 | １か月 | その他必要事項 | 2 | 1年 | その他必要事項 |  |  |  | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
| 配電盤 | 1 | １か月 | 計器の異状表示札，表示灯の異状 |  |  |  | 1 | 2年 | 停止して，各部の損傷過熱，ゆるみ，断線接触，脱落 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
|  | 2 | １か月 | 操作，切換開閉器などの異常 |  |  |  | 2 | 2年 | 端子配線符号 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
|  | 3 | １か月 | その他必要事項 |  |  |  | 3 | 2年 | その他必要事項 | 3 | 2年 | 保護継電器の動作特性
[11 empty] | 4 | 不定期 | 必要により計器較正，シーケンス試験
| その他付属設備 | 1 | １か月 | 必要により特定範囲のものについて行う。 | 1 | 6か月 | 母線碍子クランプ支持物などは受電設備に準じて行う。(停止せず) | 1 | 2年 | 必要により特定対象を定めて行う。(この場合停止して点検する) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
[8 empty] | 2 | 2年 | その他必要事項 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
負荷設備 | 電動機 | 1 | １日 | 必要により特定範囲のものについて行う。 | 1 | 3か月 | 音響，振動，温度 | 1 | 3年 | 必要により特定対象を定めて行う。内部分解，点検，コイル，軸受，通風付属装置など。 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
|  | 2 | １か月 | 必要により特定範囲のものについて電気担当者が行う。 | 2 | 1年 | 停止して各部の汚損，ゆるみ，損傷，伝達装置の異状など外部点検を行う。 | 2 | 2年 | その他必要事項 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
[5 empty] | 3 | 1年 | その他必要事項
| 電熱乾燥装置 | 1 | １日 | 運転者が温度，変形，損傷などについて注意する。 | 1 | 1年 | 停止して各部の変形，損傷，ゆるみ可燃物との離隔状況 | 1 | 3年 | 必要により特定対象を定めて行う。(点検箇所部位は定期に準じて内部点検を行う。) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
|  | 2 | １か月 | 必要により特定範囲のものについて電気担当者が行う。 | 2 | 1年 | その他必要事項 |  |  |  | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
[11 empty] | 3 | 1年 | 必要により特性試験
| 照明設備 | 1 | １か月 | 使用者が温度，臭気，過熱などに注意する。 | 1 | 1年 | 照明効果，汚損，損傷，音響，温度，コンパウンド洩れ |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
[5 empty] | 2 | 2年 | その他必要事項 |  |  |  | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
[11 empty] | 3 | 3年 | 必要により照度測定
発電設備 | 原動機関係 | 1 | １か月 | 燃料系統からの漏油及び貯油 | 1 | 1年 | 機関主要部分の分解，点検 | 1 | 3年 | 内燃機関の分解，点検，測定
|  | 2 | １か月 | 機関の始動，停止
|  | 3 | １か月 | 必要により特定部位のものについて行う。
| 発電機関係 | 1 | １か月 | 電動機と同じ | 1 | 1年 | 電動機と同じ | 1 | 3年 | 電動機と同じ | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
[11 empty] | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
[11 empty] | 3 | 3年 | 継電器試験
太陽電池発電設備 | 太陽電池 | 1 | １か月 | 必要により特定部位のものについて行う。(点検箇所，部位は定期巡視点検より抜粋) | 1 | 6か月 | 外部の汚損，損傷，発錆，きれつ，ゆるみ |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
[11 empty] | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
| 制御盤直流交流変換装置 | 1 | １か月 | 必要により特定部位のものについて行う。(点検箇所，部位は定期巡視点検より抜粋) | 1 | 6か月 | 外部の汚損，損傷，発錆，過熱 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
[5 empty] | 2 | 6か月 | 計器の異常，表示札，表示灯の異常 |  |  |  | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
[5 empty] | 3 | 6か月 | その他必要事項
| 継電器 | 1 | １か月 | 必要により特定部位のものについて行う。(点検箇所，部位は定期巡視点検より抜粋) | 1 | 6か月 | 外部の汚損，損傷，発錆，きれつ，ゆるみ |  |  |  | 1 | 1年 | 動作試験
[5 empty] | 2 | 1年 | 整定値，動作表示
| 蓄電池 | 1 | １か月 | 液面，沈殿物，色相，極板彎曲，隔離板，端子のゆるみ，損傷 | 1 | 1年 | 木台，碍子の腐食，損傷耐酸塗料のはくり | 1 | 3年 | 充電装置の内部点検 | 1 | １か月 | 比重測定
|  | 2 | １か月 | 充電装置の動作状態 | 2 | 1年 | 床面の腐食損傷 | 2 | 3年 | 必要により対象を定めて行う。 | 2 | １か月 | 液温測定
|  | 3 | １か月 | 電池の電圧 | 3 | 1年 | その他必要事項 |  |  |  | 3 | １か月 | 電圧測定
[11 empty] | 4 | 1年 | 絶縁抵抗測定（充電装置）
その他の設備 |  | 設備の重要度により，日常，定期，精密，随時，点検のいずれか，若しくは組合せて行う。測定についても同様とする。
※各自家用施設において対象項目がない場合は除く。
※巡視点検及び測定の周期については、別に定める基準により伸縮する。